지방상수도 수질검사 결과

2008년 8월

검 체 명	정 수
검 사 주 기	매 월
채 수 장 소	지방상수도 각 정수장
검 사 항 목	먹는물검사 54개 항목
검 사 대 상	봉화. 춘양. 소천. 석포. 재산상수도
검 사 일 자	2008년 8월 1일
검 사 기 관	경북보건환경연구원 북부지원(☎054-859-0240)

구 분	전 화 번 호
상 수 도 담 당	679 - 6344, 679 - 6349
봉 화 상 수 도	673 - 4723
춘 양 상 수 도	672 - 3338
소 천 상 수 도	673 - 9049
석 포 상 수 도	672 - 6572
재 산 상 수 도	672 - 6181

환경관리과 상수도담당

2008년 8월 지방상수도 수질검사 결과(정수)

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면
미생물	1. 일반세균	100CFU/㎖	0	0	0	0	0
	2. 대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	4. 여시니아균	불검출/2ℓ	빈칸	빈칸	빈칸	빈칸	빈칸
건강상유해영향무기물질	5. 납(Pb)	0.05mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. 불소(F)	1.5mg/ℓ이하	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7. 비소(As)	0.05mg/ℓ이하	0.000	0.013	0.013	0.013	0.000
	8. 세레늄(Se)	0.01mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9. 수은(Hg)	0.001mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	10. 시안(CN)	0.01mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. 6가크롬(Cr+6)	0.05mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. 암모니아성질소(NH3-N)	0.5mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. 질산성질소(NO3-N)	10mg/ℓ이하	3.6	1.2	1.3	1.2	3.6
	14. 카드뮴(cd)	0.005mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	15. 보 론	0.3mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
건간상유해영향유기물질	16. 페놀(Phenol)	0.005mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	17. 다이아지논	0.02mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	18. 파라티온	0.06mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	19. 페니트로티온	0.04mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	20. 카바릴	0.07mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	21. 1-1-1-트리클로로에탄	0.1mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	22. 테트라클로로에틸렌	0.01mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	23. 트리클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	24. 디클로로메탄	0.02mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	25. 벤젠	0.01mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	26. 톨루엔	0.7mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	27. 에틸벤젠	0.3mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	28. 크실렌	0.5mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	30. 사염화탄소	0.002mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	31. 1.1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면
소독제및소독부산물	32. 잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.60	0.40	0.40	0.60	0.60
	33. 총트리할로메탄	0.1mg/ℓ이하	0.0038	0.011	0.011	0.010	0.0043
	34. 클로로포름	0.08mg/ℓ이하	0.0031	0.0011	0.0011	0.0106	0.0035
	35. 클로랄하이드레이트	0.03mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	36. 디브로모아세토니트릴	0.1mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	37. 디클로로아세토니트릴	0.09mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	38. 트리클로로아세토니트릴	0.004mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	39. 할로아세틱에시드	0.1mg/ℓ이하	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
심미적영향물질	40. 경도	300mg/ℓ이하	178	91	36	57	145
	41. 과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	3.8	4.9	4.6	5.2	4.1
	42. 냄새	무취	적합	적합	적합	적합	적합
	43. 맛(taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
	44. 동(Cu)	1mg/ℓ이하	0.053	0.040	0.042	0.044	0.056
	45. 색도(Color)	5도이하	1	1	1	1	1
	47. 세제(ABS)	0.5mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	48. 수소이온농도(pH)	5.8～8.5	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2
	49. 아연(Zn)	1mg/ℓ이하	0.000	0.077	0.095	0.079	0.052
	49. 염소이온(Cl-1)	250mg/ℓ이하	10	2	3	2	10
	50. 증발잔류물	500mg/ℓ이하	214	64	74	61	216
	51. 철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52. 망간(Mn)	0.3mg/ℓ이하	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	53. 탁도	0.5NTU이하	0.11	0.26	0.18	0.26	0.09
	54. 황산이온(SO4-2)	200mg/ℓ이하	20	5	7	5	20
	55. 알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	판 정		기준적	기준적	기준적	기준적	기준적