지방상수도 수질검사 결과

검 체 명	정 수
검 사 주 기	매 월
채 수 장 소	지방상수도 각 정수장
검 사 항 목	먹는물검사 52개 항목
검 사 대 상	봉화.춘양.소천.석포.재산.물야상수도
검 사 일 자	2014년 5월 1일
검 사 기 관	경상북도 보건환경연구원 북부지원 (☎054-859-0240)

구 분	전 화 번 호
상 수 도 담 당	679-6441~6444
봉 화 상 수 도	673 - 4723
춘 양 상 수 도	672 - 3338
소 천 상 수 도	673 - 9049
석 포 상 수 도	672 - 6572
재 산 상 수 도	672 - 6181
물 야 상 수 도	672 - 6242

도시환경과 상수도담당

2014년 5월 지방상수도 수질검사 결과(정수)

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면	물야면
미생물	1. 일반세균	100CFU/㎖	0	0	0	0	0	0
	2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상유해영향무기물질	4. 납(Pb)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5. 불소(F)	1.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	6. 비소(As)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 세레늄(Se)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 암모니아성질소(NH3-N)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 질산성질소(NO3-N)	10mg/ℓ이하	1.9	1.9	1.1	1.3	3.2	1.2
	12. 카드뮴(cd)	0.005mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	13. 보 론	1.0mg/ℓ이하	0.01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 페놀(Phenol)	0.005mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건간상유해영향유기물질	15. 다이아지논	0.02mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 파라티온	0.06mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 페니트로티온	0.04mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	18. 카바릴	0.07mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	19. 1-1-1-트리클로로에탄	1.0mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	20. 테트라클로로에틸렌	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	21. 트리클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	22. 디클로로메탄	0.02mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	23. 벤젠	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	24. 톨루엔	0.7mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	25. 에틸벤젠	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	26. 크실렌	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	27. 1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	28. 사염화탄소	0.002mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	29. 1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	30. 유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.30	0.50	0.20	0.05	2.00	2.00

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면	물야면
소독제및소독부산물	31. 총트리할로메탄	0.1mg/ℓ이하	0.028	0.033	0.017	0.024	0.026	0.033
	32. 클로로름	0.08mg/ℓ이하	0.024	0.030	0.016	0.023	0.021	0.030
	33. 디브로모클로로메탄	0.1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.001	불검출
	34. 브로모디클로로메탄	0.03mg/ℓ이하	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003
	35. 경도	300mg/ℓ이하	66	50	26	28	109	48
	36. 과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	1.5	0.8	1.3	2.0	1.1	0.8
	37. 냄새	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	38. 맛	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	39. 구리(Cu)	1.0mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.034	불검출
	40. 색도(Color)	5이하	불검출	1	1	1	불검출	1
심미적영향물질	41. 세제(ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	42. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.1	7.1	6.9	6.9	6.5	6.7
	43. 아연(Zn)	3.0mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.008	불검출
	44. 염소이온(Cl-1)	250mg/ℓ이하	9	8	2	4	10	5
	45. 증발잔류물	500mg/ℓ이하	112	93	57	57	164	84
	46. 철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	47. 망간(Mn)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	48. 탁도	0.5NTU이하	0.07	0.09	0.10	0.08	0.06	0.13
	49. 황산이온(SO4-2)	200mg/ℓ이하	8	6	5	3	13	4
	50. 알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	51. 1,4-다이옥산	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	52. 크롬(Cr)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정			적합	적합	적합	적합	적합	적합