지방상수도 수질검사 결과

검 체 명	정 수
검 사 주 기	월 간
채 수 장 소	지방상수도 각 정수장
검 사 항 목	먹는물검사 59개 항목
검 사 대 상	봉화. 춘양. 소천. 석포. 재산. 물야상수도
검 사 일 자	2019년 06월 03일
검 사 기 관	한국수자원공사 낙동강권역기획처 (☎054-450-4292)

구 분	전 화 번 호
상 수 도 담 당	679-6441~6445
수도관리단(수질)	679-3230∼3232
수도관리단(민원실)	679-3211∼3212
봉 화 상 수 도	673 - 4723

녹색환경과 상수도담당

2019년 6월 지방상수도 수질검사 결과(정수)

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면	물야면
미생물	1. 일반세균	100CFU/㎖	0	0	0	0	0	0
	2. 대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3. 분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상유해영향무기물질	4. 납(Pb)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5. 불소(F)	1.5mg/ℓ이하	0.17	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출
	6. 비소(As)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	7. 세레늄(Se)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	8. 수은(Hg)	0.001mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9. 시안(CN)	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	10. 크롬(Cr)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11. 암모니아성질소(NH3-N)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12. 질산성질소(NO3-N)	10mg/ℓ이하	2.5	2.0	1.1	0.8	2.6	1.5
	13. 카드뮴(cd)	0.005mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	14. 보 론	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
건강상유해영향유기물질	15. 페놀(Phenol)	0.005mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	16. 다이아지논	0.02mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	17. 파라티온	0.06mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	18. 페니트로티온	0.04mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	19. 카바릴	0.07mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	20. 1-1-1-트리클로로에탄	0.1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	21. 테트라클로로에틸렌	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	22. 트리클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	23. 디클로로메탄	0.02mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	24. 벤젠	0.01mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	25. 톨루엔	0.7mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	26. 에틸벤젠	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	27. 크실렌	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	28. 1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	29. 사염화탄소	0.002mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	30. .1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

구분	검 사 항 목	기 준	수 질 검 사 결 과
			봉화읍	춘양면	소천면	석포면	재산면	물야면
소독제및소독부산물	31. 유리잔류염소	4.0mg/ℓ이하	0.71	0.79	0.74	0.77	0.60	1.00
	32. 총트리할로메탄	0.1mg/ℓ이하	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	33. 클로로포름	0.08mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	34. 클로랄하이드레이트	0.03mg/ℓ이하	0.0037	0.0038	0.0029	0.0046	0.0041	0.0031
	35. 디브로모아세토니트릴	0.1mg/ℓ이하	0.0022	0.0023	0.0026	불검출	불검출	0.0024
	36. 디클로로아세토니트릴	0.09mg/ℓ이하	0.0032	0.0024	0.0019	0.0024	0.0032	0.0020
	37. 트리클로로아세토니트릴	0.004mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	38. 할로아세틱에시드	0.1mg/ℓ이하	0.012	0.016	0.001	0.017	0.020	0.013
	39. 디브로모클로로메탄	0.1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	40. 브로모디클로로메탄	0.03mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
심미적영향물질	41. 경도	300mg/ℓ이하	81	50	34	34	106	45
	42. 과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	2.0	1.7	1.4	2.3	2.4	1.5
	43. 냄새	무취	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	44. 맛(taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	45. 구리(Cu)	1mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	0.011	불검출	불검출
	46. 색도(Color)	5도이하	1	1	1	1	1	1
	47. 세제(ABS)	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	48. 수소이온농도(pH)	5.8～8.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.8
	49. 아연(Zn)	3mg/ℓ이하	0.014	0.003	0.013	0.018	0.018	0.004
	50. 염소이온(Cl-1)	250mg/ℓ이하	14.1	7.7	6.7	7.5	12.4	9.2
	51. 증발잔류물	500mg/ℓ이하	133	80	53	58	163	81
	52. 철(Fe)	0.3mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	53. 망간(Mn)	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.005
	54. 탁도	0.5NTU이하	0.06	0.04	0.06	0.05	0.07	0.05
	55. 황산이온(SO4-2)	200mg/ℓ이하	17	12	10	8	17	9
	56. 알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	57. 1,4-다이옥산	0.05mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	58. 포름알데히드	0.5mg/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	59. 브론산염	0.01mg/ℓ이하	0.0010	0.0022	불검출	0.0006	불검출	0.0006
판 정			적합	적합	적합	적합	적합	적합