## Sheet1
봉화군 하수처리시설 3월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 150.1 | 84.3 | 159.4 | 44.539 | 4.295 | 127742
방류 | 1.6 | 8.2 | 1.3 | 5.844 | 0.062 | 17
제거율(%) | 98.95 | 90.22 | 99.16 | 86.83 | 98.55 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 192.2 | 124.8 | 187.3 | 46.715 | 4.613 | 126452
방류 | 2.3 | 9.2 | 2.4 | 6.68 | 0.095 | 18
제거율(%) | 98.76 | 92.59 | 98.67 | 85.5 | 97.84 | 99.99
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 150 | 103.4 | 167.4 | 40.038 | 4.433 | 99452
방류 | 1.1 | 7.7 | 2.7 | 4.71 | 0.12 | 95
제거율(%) | 99.29 | 92.46 | 98.34 | 87.98 | 97.27 | 99.9