## Sheet1
봉화군 하수처리시설 5월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 (방류) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 151.6 | 105.8 | 176.6 | 50.809 | 5.101 | 126452
방류 | 1.6 | 8 | 1.9 | 5.194 | 0.064 | 17
제거율(%) | 98.92 | 92.39 | 98.9 | 89.76 | 98.75 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 141.8 | 105.2 | 159.4 | 42.331 | 4.22 | 129032
방류 | 1.7 | 9.4 | 1.8 | 4.851 | 0.066 | 18
제거율(%) | 98.81 | 91.03 | 98.82 | 88.55 | 98.41 | 99.99
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 147.6 | 111.8 | 175.4 | 42.515 | 4.856 | 95194
방류 | 1 | 7.1 | 2.6 | 3.777 | 0.108 | 96
제거율(%) | 99.3 | 93.58 | 98.51 | 91.1 | 97.76 | 99.9