## Sheet1
봉화군 하수처리시설 6월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 (방류) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 144.8 | 105.3 | 182.5 | 48.282 | 5.053 | 123667
방류 | 1.2 | 7.6 | 1.4 | 4.585 | 0.06 | 30
제거율(%) | 99.16 | 92.71 | 99.24 | 90.48 | 98.81 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 168.4 | 112 | 166.6 | 38.172 | 4.148 | 130000
방류 | 1.2 | 7.8 | 1.3 | 4.002 | 0.064 | 25
제거율(%) | 99.27 | 92.89 | 99.2 | 89.44 | 98.44 | 99.98
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 127.1 | 100.1 | 169.9 | 41.564 | 4.676 | 91033
방류 | 1 | 7.7 | 2.8 | 3.646 | 0.136 | 93
제거율(%) | 99.16 | 92.26 | 98.3 | 91.18 | 97.09 | 99.9