## Sheet1
봉화군 하수처리시설 7월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 (방류) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 114.6 | 88.2 | 155.2 | 40.802 | 4.202 | 125484
방류 | 1.2 | 6.4 | 1.1 | 4.495 | 0.062 | 30
제거율(%) | 98.95 | 92.7 | 99.26 | 88.78 | 98.52 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 126.1 | 92.5 | 154.4 | 36.857 | 3.731 | 127742
방류 | 1 | 6.9 | 1.1 | 3.92 | 0.053 | 29
제거율(%) | 99.19 | 92.5 | 99.3 | 89.21 | 98.55 | 99.98
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 120.6 | 87.8 | 148.2 | 35.087 | 3.554 | 108065
방류 | 1.1 | 7.5 | 2.6 | 3.883 | 0.136 | 105
제거율(%) | 99.11 | 91.45 | 98.19 | 88.81 | 96.11 | 99.9