## Sheet1
봉화군 하수처리시설 9월 수질 데이터
(시설용량 500m3/day 이상)
단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
법적기준 (방류) | 10 | 40 | 10 | 20 | 0.5 | 1000
봉화하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 106.4 | 87.5 | 140.9 | 37.331 | 3.319 | 129667
방류 | 1 | 6.7 | 1 | 4.451 | 0.057 | 32
제거율(%) | 99.05 | 92.28 | 99.26 | 87.99 | 98.28 | 99.98
춘양하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 126.5 | 89.8 | 139.9 | 33.087 | 3.079 | 130333
방류 | 1.1 | 7.8 | 1.1 | 3.247 | 0.051 | 31
제거율(%) | 99.13 | 91.25 | 99.22 | 90.11 | 98.31 | 99.98
석포하수처리장 | [5 empty] | 단위(mg/L,마리)
구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | 총대장균군
유입 | 92.9 | 86.8 | 140.3 | 29.971 | 3.119 | 114500
방류 | 1 | 7.2 | 2.7 | 5.458 | 0.131 | 118
제거율(%) | 98.92 | 91.69 | 98.04 | 81.34 | 95.74 | 99.9